## 消防
广东科技学院松山湖校区图书馆档案室智慧消防控制清单
序号 | 项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项合价 | 备注
档案室 516㎡ * 4.3m高 2扇门
1 | 智慧消防灭火控制系统 | 1.操作系统：V1.0版本 2.工作环境 ：温度:10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 3.工作电压：AC220V±20%/50Hz 4.容量：324点 5.电源：DC24V/6A(标配) 6.备用电源：DC12V/7AH(标配) 7.输出触点容量：7A/DC24V 8.输出电流：≤3A 9.打印机：专用微型打印机(标配) 10.分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 11.采用模糊控制理论对数据进行处理，从根本上消除漏报、误报，提高了稳定性。 12.回路内终端设备地址码可任意混编，提高回路地址码利用率。 13.控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码，杜绝灭火分区串扰启动。 14.行业内独家火警、故障信号主动上传技术，使控制器响应时间只需2秒。 15.可使用U盘进行数据备份和恢复。 16.每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关，可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 17.独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。 18.ESD静电防护等级8000V，抗干扰能力更强，专用防雷技术，减少或避免雷击造成的设备损坏。 19.24小时无人值守，发生火情将自动灭火。 20.档案管理专用系统：有效保护档案管理系统中的子系统，方便对接档案管理一体化平台。 | 1 | 台
2 | 智慧消防系统启动装置 | 1.工作电压：DC24V； 2.开启压力：90N 3.底座材质：铜合金HPb59-1。 4.智慧消防系统启动装置 符合CMA或CNAS国际标准，其检测内容包括：Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。 | 13 | 个
3 | 智慧消防系统信号传输装置 | 1.工作电压：DC24V； 2.开启压力：≤0.45MPa 3.信号传输装置：材质为HPb59-1。 4.智慧消防系统信号传输装置符合CMA或CNAS国际标准，其检测内容包括：Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。 | 13 | 个
4 | 点型感烟探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3.壳体材料：ABS,白色 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 5.外形尺寸：φ105×43mm（带有底座） | 17 | 个
5 | 点型感温探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3.壳体材料：ABS,白色 4.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 5.外形尺寸：φ105×43mm（带有底座） | 21 | 个
6 | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V，电源DC24V±20% 2.壳体材料：ABS,红色 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 4.接线方式：两线制 | 4 | 个
7 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：24V（脉冲调制） 2.连接方式：无极性两总线（L1、L2） 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选. 4.外形尺寸：90×90×38.3mm 5.使用环境：温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95% | 2 | 个
8 | 放气指示灯 | 1.工作电压：总线24V，24VDC 2.壳体材料：ABS 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 4.接线方式：两线制 | 2 | 个
9 | 手/自动转换盒 | 1.工作电压：工作电压：24V(脉冲调制) 2.工作电流：手动状态＜1.5mA，自动状态＜2.0mA 3.接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4.编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6.外形尺寸：90mm×90mm×40.3mm24V(脉冲调制) | 2 | 个
10 | 输入输出模块 | 1.工作电压：DC24V±20% 2.工作指示：红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 3.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选 4.外形尺寸：85×85×30mm | 2 | 个
11 | 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 弧形柜体： 1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.灭火剂瓶组容积（L）：150；3.外型尺寸（mm）：550×510×1880；4.颜色：阳光色 灭火剂储瓶： 1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.公称工作压力：4.2MPa；3.公称容积（L）：150；4.贮存压力：2.5MPa；5.最大充装密度：1.12kg/L；6.钢瓶内直径：Φ400mm 容器阀： 1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QRF40/4.2；3.工作压力：4.2MPa；4.开启方式：气、自动 柜式喷嘴： 1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QPT52#/40；3.结构尺寸：12-φ12mm；4.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1） 高压软管： 1.使用产品型号：GQQ150/2.5；2.弯曲半径：500mm；3.规格：DN40*720mm；4.公称压力：4.2MPa | 13 | 套
12 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.纯度≥99.6﹪； 2.水份/（mg/kg）≤10 ； 3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4.蒸发残留物/﹪≤0.01； 5.沸点： -16.4℃ 6.液体密度： 1.41g/ml(20℃) 7.冰点： -131.1℃ 8.臭氧层消耗潜能值（ODP）： 0 9.临界温度： 101.7℃ 10.临界压力： 2.91Mpa | 1872 | kg
13 | 0.2泄压装置 | 1.外形尺寸：660*460mm 2.开口尺寸：600*400mm 3.泄压面积：0～0.2㎡ 4.开启压力：950Pa±50Pa | 4 | 套
14 | 稳压电源箱（20A） | 1.型号：SJ-DYX-2007 2.交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 3.总线工作电流：≤3uA 4.安装方式：壁挂式安装 5.使用环境：室内，温度0℃-+40℃，相对温度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） | 2 | 台
15 | 系统集成 | 设备调试，端口对接，协议开放，系统调试 | 1 | 项
小计
税费 %
含税合计